|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kompenserende tiltag**  **ABA-anlæg fejl/nedbrud på hotel**  [Skabelon tilrettes de aktuelle forhold] | | |
| **1. Tilkald af driftsansvarlig** | | |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mht. at udbedre fejlen:  **Navn:**  **Telefonnummer:**  **Telefonnummer udenfor arbejdstid:** | | |
| **2. Tilkald af ABA-installatør** | | |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal ABA-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen:  **Virksomhed:**  **Adresse:**  **Telefon:**  **Vagt nummer**: | | |
| **3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen** | | |
| *Fejl/nedbrud - beskrivelse* | | *Kompenserende tiltag* |
| Anlægget fungerer ikke | | A |
| Anlæg fungerer i bygningen, men der overføres ikke alarmer til beredskabets vagtcentral | | B |
| En detektor virker ikke | | C |
| En detektor udkobles grundet håndværkerarbejde | | D |
|  | |  |
| **4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet** | | |
| *Kompenserende tiltag* | *Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret* | |
| A  Rømning | Bygningen rømmes for overnattende/sovende gæster. Der kan opholde sig vågne gæster/ansatte i bygningen. Iværksæt kompenserende tiltag B. | |
| B  Ansat alarmerer | Vagt i bygningen skal alarmere via 112, såfremt der opstår brand i bygningen. Denne vagt kan varetage andre funktioner under vagten.  Vagten kan med instruktion varetages af hotellets ansatte | |
| C  Fast vagt | Der placeres en fast vagt i detektorens overvågningsområde.  Vagten kan godt varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion, men skal forblive i overvågningsområdet.  Vagten skal ved brandkendetegn aktivere nærmeste alarmtryk, redde/evakuere gæster, og om muligt slukke branden og modtage beredskabet.  Vagten kan med instruktion varetages af hotellets ansatte. | |
| D  Håndværker  /personale | Udkoblingen må ikke ske, mens der overnattes/soves i bygningen.  Håndværker og evt. personale nær arbejdsstedet skal instrueres i placering af nærmeste virksomme alarmtryk samt i at aktivere nærmeste alarmtryk i tilfælde af brand.  Personale i og omkring den udkoblede detektor skal varsles om varighed af udkoblingen. | |